无锡职业技术学院商品询价单

| 采购人发出询价时间：2021年12月30日 |  |  |  | 供应商报价时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 | 无锡职业技术学院 |  |  | 供应商全称(公章) |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院 |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |
| 经办人 | 张宇 | 电话 | 15861664438 | 授权代表及联系电话 |  |  |  |  |
| 物资名称 | 品牌、规格、型号 |  | 数量 | 响应品牌、规格、型号及主要性能 | 单价 |  | 备注 | 供货期 |  |
| 大赛用UPS电源 租用项目 | UPS 60KVA （含安装及连接电池组所需要的所有材料，如电缆线等；租期：十天；参数附后） |  | 1 |  |  |  | 60KVA UPS必须是原厂产品，所租用设备的初始开机时间在2015及以后，租期十天 | 2022年1月4日前供货并安装调试完成 |  |
| 大赛用UPS电源 租用项目 | UPS 10KVA （含安装及连接电池组所需要的所有材料，如电缆线等；租期：十天；参数附后） |  | 1 |  |  |  | 10KVA UPS必须是原厂全新合格产品，租期十天 |  |  |
| 备注 | 一、供应商资格要求 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、报价人有相关经营范围； 4、报价人具有独立承担本项目的能力，不得分包、转包； 5、本项不接受联合体投标； 二、报价要求 1、报价应包含运输、保险、安装、调试、税费等所有费用； 2、交货地点；无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院太湖校区； 3、供货期：2022年1月4日前供货并安装调试到位； 4、质保要求及租期：60KVA UPS必须是原厂产品，所租用设备的初始开机时间在2015及以后，租期十天；10KVA UPS必须是原厂全新合格产品，租期十天； 5、付款方式：合同签订，并按学校要求供货，安装并调试完毕，经校方验收合格后，支付合同总金额的100%； 6、现场勘测： 2021年12月31日接受现场勘测，请直接联系技术负责人钱丹老师； 本项目技术联系人：钱丹老师，电话81838661；地址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院信息化中心； 7、本项目最高限价为2.5万元，报价超过最高限价为无效报价。 8、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年1月1日16:00前寄送至无锡职业技术学院资产管理处综合楼919室（疫情防控期间报价文件采用顺丰邮寄方式，报价人应充分考虑邮件在途时间，保证报价文件能够在截止时间之前送达学校。顺丰寄出报价文件时务必联系资产处张老师 15861664438 告知邮件单号）。 三、确定成交单位 1、报价文件请授权代表签字并加盖单位公章后于2022年1月1日16:00前密封报送至无锡职业技术学院综合楼919。 2、报价文件中除报价资料外还应包含以下资料：（1）营业执照复印件（加盖公章），（2）法定代表人身份证复印件，（3）授权代表还需提供法人授权委托书原件，（4）授权代表身份证复印件。 3、学校组织3人及以上单数询价小组，对报价文件进行资格性及符合性检查，通过资格性及符合性检查的单位报价文件，由询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并当场宣布结果。 |  |  | 具体参数附后 |  |  |  |  |
| 评审时间及地点 | 评审时间：2022年1月1日16:30 评审地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院资产管理处综合楼910 |  |  | 总价人民币小写： 大写： |  |  |  |  |
| 虚线左方为采购人填写 |  |  |  | 虚线右方为供货商填写 |  |  |  |  |

附：技术参数

60KVA技术参数要求：

1.功率：60KVA；

2.电压范围：三相输入三相输出；

3.输出功率因数：＞0.9, 带超前功率因数负载不降额；

4.输入功率因数：＞0.99;

5.谐波电流：＜3%；

6.带载率：50%～75%负载效率＞96%，25%负载效率＞95% (注)； 
7.电池组：采用12V×30/32/36/40节设计，设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行；

主要技术特点
1.在线式双变换设计，完全隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响；
2.采用DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高，可实现在线维护和扩容，分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现4台并联和在线扩容；
3.数字化均流技术，极小的环流、极高的并联可靠性；
4.超宽输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境；
5.超强输出过载及短路能力，确保系统稳定性和极限状态下的系统安全智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命；
6.6英寸超大液晶显示器，中英文显示界面，方便国内用户使用分层独立式密闭风道和冗余风扇设计，电路板三防漆防护，标配防尘滤网，恶劣环境下具有优异的防护功能

10KVA技术参数要求：

性能特点

- 功率：10KVA UPS；

- 电压范围：单相输入单相输出；

3. 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。
4. 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于94.5%，绿色环保，高效节能。
5. DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。
6. 数字化环流控制技术，并机可靠性极高。
7. 智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。
8. 系统采用模块化设计，性能稳定可靠。
9. 系统内所有风扇均采取冗余设计，极大地提高了系统的可靠性。
10. 面板配置EPO紧急关机按键。
11. 超长的平均无故障时间(>200,000h), 超低的平均检修时间(<0.5h)。
12. 丰富的选件：防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。